# S8 文献調査報告

Melo, Câmara & Pinto (2024) — Data-Driven Process Monitoring and Fault Diagnosis: A Comprehensive Survey

# 1. 文献情報

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 論文名 | Data-Driven Process Monitoring and Fault Diagnosis: A Comprehensive Survey |
| 著者 | Afrânio Melo, Maurício Melo Câmara, José Carlos Pinto |
| 発表年 / 掲載誌 | 2024 / Processes, Vol.12, 251 |
| 位置づけ | データ駆動型プロセス監視・故障検知/診断に関する包括的レビュー |
| 本調査との関連 | 正常運転データから基準モデルを構築し、新規の多変量入力がその構造から逸脱するかを検知する手法が多数整理されており、学習外入力検知と非常に近い。 |

# 2. 本論文における「学習外」の捉え方

本論文は OOD（Out-of-Distribution）という用語を中心には用いておらず、主に normal operation、abnormal state、fault、process drift というプロセス監視の用語で議論している。そのため、fault detection と OOD detection を完全に同一視することはできない。一方、正常運転時の入力 X のみから正常領域・正常構造を学習し、新規入力がそこから逸脱するかを判定する手法は、本調査の「学習外入力データ検知」と計算上ほぼ同じ枠組みで利用できる。

| 分類 | 本論文で対応する考え方 | 本課題での解釈 |
| --- | --- | --- |
| 入力範囲外 | 正常領域・信頼領域からの逸脱 | 単純な範囲外だけでなく多変量空間上の領域外を含む |
| 低密度領域 | k-NN、SVDD/1C-SVM、density/typicality 等 | 正常履歴から離れた入力、または支持領域外 |
| 未知の項目間関係 | PCA の Q(SPE)、潜在変数モデル | 各変数は範囲内でも、相関構造が崩れた入力を検知可能 |
| 時間関係の変化 | DiPCA、lag、DTW、RNN 等 | 過去との時間依存・遅れ関係が学習時と異なる |
| 分布変化・ドリフト | RPCA、MW-PCA、EWMA-PCA、adaptive SVDD | 平均・分散・相関・運転点が時間とともに変化 |

# 3. 学習外入力検知手法としての優先度

| 優先度 | 手法 | 検知原理 | 本課題への適合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★★★★★ | PCA + Q(SPE) / T² | 正常データの主部分空間を学習し、新規入力の主空間内距離と残差を監視 | Q は変数間相関の崩れを捉えられ、流量・圧力・濁度・薬注率等の未知組合せ検知に有効 |
| ★★★★★ | SVDD / One-Class SVM | 正常データの支持領域・境界を学習し、領域外を異常と判定 | 回帰モデルから独立した前段検知器として実装しやすい |
| ★★★★★ | DiPCA / Dynamic PCA | 時間依存・自己相関を含む正常ダイナミクスをモデル化 | 多変量時系列入力という本課題の条件に特に適合 |
| ★★★★☆ | RPCA / MW-PCA / EWMA-PCA | 正常モデルを逐次・窓・指数重みで更新 | 季節変動、運転点変更、設備劣化等への対応候補 |
| ★★★★☆ | Autoencoder | 正常データを再構成し、再構成誤差を異常度として利用 | 非線形な変数関係に有効。系列 AE なら時間関係も扱える |
| ★★★★☆ | k-NN / 距離ベース | 正常履歴との近傍距離を利用 | 簡単なベースラインとして有用。DTW と組み合わせれば系列形状も比較可能 |
| ★★★☆☆ | KPCA | カーネルで非線形空間に写像して PCA 監視 | 通常 PCA で不足する非線形性への拡張 |

# 4. PCA による検知：本課題で最も重要なポイント

PCA 監視では、正常運転期間のデータから主部分空間を構築し、新規観測 x に対して T² と Q を計算する。T² は学習済みの主要変動方向における大きさを表し、Q（SPE）は PCA モデルで説明できない残差空間の大きさを表す。

| 指標 | 意味 | 本課題での解釈 |
| --- | --- | --- |
| T² | 主部分空間内での異常な大きさ | 既知の変動方向ではあるが、通常より極端な入力 |
| Q / SPE | 主部分空間で説明できない変動 | 学習時の変数間関係・相関構造から外れた新しい組合せ |

特に Q は本調査の要求に合う。例えば流量と圧力がそれぞれ単独では学習時の min–max 範囲内であっても、その組合せが過去の相関構造から外れていれば Q が増加し得る。したがって「各項目は範囲内だが、項目間関係が未学習」というケースを扱える。

# 5. 時系列性を考慮する場合

基本 PCA は定常状態を前提とするため、自己相関や時間遅れが強いプロセスではそのまま用いるべきではない。本論文は lagged variables、DiPCA、および RPCA / MW-PCA / EWMA-PCA 等を整理している。

| 手法 | 目的 | 注意点 |
| --- | --- | --- |
| Lagged PCA | 過去値を入力に追加して時間依存を表現 | 次元数が増加しやすい |
| DiPCA | 動的主成分を明示的に抽出 | 本課題の多変量時系列に有望 |
| RPCA | 逐次的に PCA モデルを更新 | 緩やかなドリフトに対応 |
| MW-PCA | 最近の窓データでモデルを更新 | 局所的な運転状態に追従 |
| EWMA-PCA | 新しいデータをより強く重み付け | 変化を滑らかに追従 |

# 6. SVDD / One-Class SVM

本論文では SVM の一クラス・教師なし方向として SVDD と One-Class SVM（1C-SVM）が紹介されている。正常入力だけから正常データの支持領域を学習できるため、「学習データ領域内か否か」を直接判定する用途に近い。さらに非定常プロセス向けの time-adaptive SVDD や、dynamic / nonlinear / non-Gaussian 特性を扱う SVDD の拡張も引用されている。

| 観点 | SVDD / 1C-SVM の評価 |
| --- | --- |
| X のみで検知 | 可能 |
| 多変量入力 | 適合 |
| 非線形境界 | カーネルにより対応可能 |
| 時系列 | 標準形は静的。窓特徴または動的/適応拡張が必要 |
| 回帰器との独立性 | 高い。予測モデルの前段に配置可能 |
| 実装上の課題 | スケーリング、カーネル、ν・γ、正常/異常境界の設定 |

# 7. その他の手法の扱い

| 手法 | 本調査での扱い |
| --- | --- |
| Autoencoder | 有力候補。正常入力の非線形構造を学習し、再構成誤差を検知スコアにできる。 |
| RNN / Transformer | 時系列表現モデルであり、それ自体は学習外検知アルゴリズムではない。残差・再構成誤差・不確実性等との組合せが必要。 |
| k-NN / DTW | 簡易な距離ベース検知として有用。時系列窓の形状比較にも利用可能。 |
| Clustering / GMM | 複数の正常運転モードを分離してから各モードで検知する場合に有効。 |
| Manifold learning | 非線形局所構造の表現には有用だが、単独では検知器ではなく監視指標が必要。 |
| Bayesian network | 変数依存関係・診断・因果説明に強い。正常結合確率を利用した低確率入力検知も可能。 |
| Empirical machine learning | データ密度、eccentricity、typicality を利用するため低密度型 OOD と概念的に近い。 |

# 8. 評価用データセット・Benchmark

| Benchmark | 概要 | 本課題との関連 |
| --- | --- | --- |
| TEP | 化学プロセスの代表的シミュレーション benchmark | 多変量動的故障検知の標準比較に適する。ただし実データより単純という限界あり。 |
| BSM1 | 下水処理場の制御評価用シミュレーション仕様 | 水処理分野に直接近く、今後のデータセット調査候補。 |
| PRONTO | 高周波の流量・圧力センサ、alarm、event log 等を含む異種データ | 送水系の流量・圧力入力との類似性が高い。 |
| 3W | 海上油井の実/模擬データ、正常・故障期間を含む | 欠損・凍結変数など実環境特有の課題を含む。 |
| Cranfield | 三相流分離設備の実データ | 多センサ流体系の監視評価に利用可能。 |

# 9. 実プロセスで重要な示唆

本論文が引用する高圧重合プロセスの事例では、各単変量が正常運転範囲内に残っていても、変数間の相関として現れる多変量故障を PCA が検知できたと報告されている。この事例は、本調査で重視している「単独範囲内だが、組合せが学習外」という問題設定を強く支持する。また、排水処理プラントで adaptive PCA を用いた実例も紹介されており、水処理系ではモデル更新や異常検知後の正常モデル再設定が実運用上重要である。

# 10. S1・S5・S8 の位置づけ

| 文献 | 中心テーマ | 本調査への寄与 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 多変量時系列 anomaly detection | Point / Contextual / Collective anomaly と各種検知手法の比較 |
| S5 | Time-Series OOD Generalization | Covariate Shift / Concept Drift、OOD 評価、適応 |
| S8 | Industrial Process Monitoring / Fault Detection | PCA-Q/T²、SVDD/1C-SVM、動的・適応 PCA、AE と実産業適用 |

統合すると、①学習外の種類を定義、②X のみで学習外スコアを出す検知器を選択、③時間依存・運転モード・ドリフトに応じて動的/適応化、④検知後に予測拒否・警報・モデル更新を行う、という枠組みに整理できる。

# 11. 今後優先して精読すべき原著論文

| 優先度 | 文献・テーマ | 理由 |
| --- | --- | --- |
| A | Tax & Duin (1999): Support Vector Domain Description | SVDD の原著。正常領域学習の基本。 |
| A | Schölkopf et al. (2001): Estimating the Support of a High-Dimensional Distribution | One-Class SVM / support estimation の代表的原著。 |
| A | Mahadevan & Shah (2009): one-class SVM for process fault detection | 産業プロセスへの直接適用。 |
| A | Time-adaptive SVDD for nonstationary process monitoring | 非定常・ドリフトへの対応。 |
| A | DiPCA 関連論文 | 多変量時系列の動的正常構造を直接扱う。 |
| B | Autoencoder-based process monitoring | 非線形再構成誤差型検知の候補。 |
| B | Multidimensional continuous change detection / concept drift | オンライン分布変化検知との接続。 |

# 12. 結論

本論文から、本課題で最初に比較すべき候補は PCA-Q/SPE、One-Class SVM/SVDD、Dynamic PCA であると整理できる。非線形性が強い場合には Autoencoder または KPCA を追加する。特に PCA-Q は、各入力項目が個別の学習範囲内であっても、学習時の多変量相関構造から外れた入力を検知できるため、送水・水処理プロセスの「未知の項目間関係」の検知に対する有力なベースラインである。